如东天楹环保能源有限公司

2018年环境监测计划表

| 项目 | 分项目 | 监测内容 | 监测频次 | 监测点位 | 监测次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规检测 | 废气 | 烟气黑度、HF | 非重金属类，每次采集3个样品，每季度1次 | 1#、2#、3#、4#、5#焚烧炉出口 | 5*3*4=60 |
|  |  | 汞及其化合物 镉、砣及其化合物 锑、砷、铅、铬、钴、铜、 锰、镍及其化合物 | 重金属类，每次采集3个样品，每个月1次 | 1#、2#、3#、4#、5#焚烧炉出口 | 5*3*12=180 |
|  | 废水 | pH、SS、COD、BOD、粪大肠菌群、挥发酚、氨氮 | 每季度1次，1个测点，每次采集1个样品 | 废水处理设施总排口 | 1*1*4=4 |
|  |  | 总镉、总汞、总铬、总铅、总砷、六价铬 | 每月1次，1个测点，每次采集1个样品 | 废水处理设施总排口 | 1*1*12=12 |
|  | 土壤 | PH、镉、汞、铅 | 每次采集1个样品，每年1次 | 在厂址区域主导风向上、下风向各设一个监测点 | 2*1*1=2 |
|  | 地下水 | PH、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氟化物、氨氮、汞、砷、铅、铁、锰、Cr6+、Cd、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、挥发性酚、总硬度（以碳酸钙计）、细菌总数、总氰化物、COD、BOD5、色度、阴离子表面活性剂 | 每次采集1个样品，每年2次：枯、丰水期各测1次 | 在厂址区域东、西各设一个监测点 | 2*1*2=4 |
|  | 生产区及周边大气 | 镉、汞、铅、氟化物、PM10、PM2.5、SO2、NOx、氨、硫化氢、甲硫醇、臭气浓度 | 每次采集1个样品，每年2次 | 上风向1个测点、下风向设2个测点 | 3*1*2=6 |
|  | 无组织排放 | 恶臭、粉尘 | 每次采集1个样品，每年2次 | 在厂址区域主导风向上、下风向各设1个监测点 | 2*1*1=2 |
|  | 噪声 | 连续等效A声级 | 每月一次 （昼夜各1次，监测2天） | 厂界四周共设8个点(Z1-Z8) | 8*12=96 |
|  | 飞灰 | 含水率及汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒 | 每次采集1个样品，每月1次 | 飞灰固化暂存库 | 1*1*12=12 |
|  | 炉渣 | 热灼减率 | 每次采集1个样品，每月1次 | 1#、2#、3#、4#、5#出渣口各采集1个样 | 5*1*12=60 |
| 在线设备比对 | CEMS比对 | 气态污染物（烟尘、CO、HCl、SO2、NOX） | 每次采集6个样品，每季度一次 | 1#、2#、3#、4#、5#烟气取样口 | 5*4=20 |
|  |  | 氧量、流速、烟温 | 每次采集3个样品，每季度一次 | 1#、2#、3#、4#、5#烟气取样口 |  |
|  | COD仪器比对 | COD | 每季度1次，质控样至少2个，实际水样至少3个 | 污水出口 | 1*4=4 |
| 二恶英监测 |  | 烟气二恶英检测 | 每次采集3个样品，一年2次 | 1#、2#、3#、4#、5#焚烧炉出口 | 5*3*2=30 |
|  |  | 土壤二恶英检测 | 每次采集1个样品，一年2次 | 上风向设1个测点,下风向设1个测点 | 2*1*2=4 |
|  |  | 生产区及周边大气二恶英检测 | 每次采集1个样品，一年1次 | 上、下风向各设1个监测点 | 2*1*1=2 |
|  |  | 飞灰二恶英检测 | 每次采集1个样品，每月1次 | 飞灰固化暂存库 | 1*1*12=12 |